Rapport de Projet

École supérieure

Électronique

2510 Régulation Chauffage

Réalisé par :

Léo Mendes

À l’attention de :

M. Philippe Bovey

M. Antonin Graf

M. Philippe Moeschler

Oblo Solutions

Dates :

Début du projet : 18.08.2025

Fin du projet : 23.09.2025

Table des matières :

1 Cahier des charges	6

1.1 But   du projet	6

1.2 Spécifications du projet	6

1.3 Tâches à réaliser	6

1.4 Jalons principaux	6

1.5 Livrables	7

2 Préétude :	7

2.1 Architecture	7

2.2 Schéma bloc avec choix des composants	7

3 Design	9

3.1 Bloc Alimentation	9

3.1.1 Buck down 24V – 5V	9

3.1.1.1 Protection entrée	9

3.1.1.2 Dimensionnement Buck down	10

3.1.1.2.1 Analyse du LMR33620SDDCR	10

3.1.1.2.2 Confirmation du dimensionnement	10

3.1.2 Bloc LDO 5V – 3V3	12

3.1.3 Pont pour mise en service	12

3.1.4 Consommations estimées	13

3.2 Bloc Computer Module	15

3.2.1 Description	15

3.2.2 Schématique	15

3.2.3 Choix du modèle	16

3.2.4 Alimentation	16

3.2.5 Ethernet	17

3.2.6 Mémoire	18

3.2.7 USB 2.0	18

3.2.8 LED d’activité	20

3.2.9 LED de POWER	22

3.2.10 Bouton d’allumage	23

3.2.11 LED du panneau avant	23

3.2.12 GPIO	24

3.2.13 Protocoles utilisés	25

3.2.13.1 SPI	25

3.3 Bloc ADC	26

3.3.1 Type de sonde	27

3.3.2 Choix du composant	27

3.3.3 Logique de mesure	28

3.3.3.1 Excitation par courant contrôlé	28

3.3.3.2 Mesure différentielle	28

3.3.3.3 Référence ratiométrique	28

3.3.3.4 Adaptation à différents capteurs	28

3.3.3.5 Conversion numérique	29

3.3.4 Commande de l’ADC - Exemple concret – Ni1000 TK5000	29

3.3.4.1 Paramètres	29

3.3.4.2 But de la procédure	29

3.3.5 Séquence SPI exacte (chaque ligne = trame SPI à envoyer)	29

3.3.5.1 RESET du convertisseur	29

3.3.5.2 Sélection du canal différentiel AIN1 / AIN2	29

3.3.5.3 Référence ratiométrique sur REFP0 / REFN0	29

3.3.5.4 IDAC = 100 µA routé sur AIN0	29

3.3.5.5 Gain = 8 ; OSR = 512	30

3.3.5.6 Démarrer la conversion	30

3.3.5.7 Attendre DRDY = 0	30

3.3.5.8 Lecture 24 bits	30

3.3.5.9 Commande du MUX de Rref (externe)	30

3.3.5.10 Résultat :	30

3.3.6 Fiche de calcul ADC	31

3.3.6.1 Résultat de la fiche de calcul	33

3.4 Bloc Etage I/O 3V3-24V	35

3.5 Carte fille	36

3.5.1 Relais de bypass	36

3.5.2 MUX	38

3.5.3 Réseau de résistance.	39

3.6 Évaluations des coûts	40

3.6.1 Composants carte mère :	40

3.6.2 Composants carte fille :	44

3.6.3 Prix PCBs	46

3.6.4 Somme des estimations par quantité commandée	46

4 Routage PCB	47

4.1 Limitations mécaniques du boitier :	47

4.1.1 Plaque de montage	47

4.1.2 Couvercle OBLO	48

4.2 Placement des composant :	48

4.3 Routage de l’alimentation	49

4.4 Routage des pistes	49

4.5 Modification du footprint de l’accéléromètre	49

4.6 Vérifications du routage	49

4.7 Mise en service :	49

5 Détection et correction de problèmes :	50

6 Firmware	51

6.1 RPIBOOT	51

6.2 Configuration	51

6.2.1 Configuration générale des horloges	51

6.2.2 Configuration horloge périphérique	51

6.2.3 Pinout Réelle	51

6.2.4 Timers	51

6.2.4.1 Timer 1	51

6.2.4.2 Timer 2 + 3 (32Bit)	51

6.2.5 IC3	51

6.2.6 Mémoire NVM	51

6.3 Protocole de communication	51

6.3.1 I2C	51

6.3.1.1 Configuration	51

6.4 Logique de menu effective	52

6.4.1 Machine d’états tâches	52

6.5 Test et mesure	52

6.5.1 Mesure IR :	52

7 Conclusion	52

7.1 Résultat	52

7.1.1 Mesure par infrarouge	52

7.1.2 Avancement du firmware	52

7.2 Analyse du produit obtenu d’un point de vue durabilité	52

7.2.1 Aspects environnementaux	52

7.2.2 Sociaux.	52

7.2.3 Économiques	52

7.3 Remarques du projet	52

8 Signature	52

9 Annexe	53

9.1 Annexe rapport de projet	53

9.1.1 Calculateur Convertisseur buck down :	53

9.1.2 Répertoire informatique	54

9.1.3 Projet MPLAB	54

9.1.4 Documentation doxygen du code	54

9.1.5 Schéma Hardware	54

9.1.5.1 Schéma final	54

9.1.5.2 Schéma d’implantations	54

9.1.5.3 Routage	54

9.1.5.4 Vue 3D	54

9.2 Dossier CAO (Version du PCB commandée sans modifications)	54

9.3 Annexe ci-joint	54

# Cahier des charges

## But   du projet

Le projet 2510_RegulationChauffage vise à remplacer l’automate WAGO trop cher par une solution électronique dédiée, intégrant un Compute Module 5 et un système de simulation de sondes résistives.

Le but est de lire les vraies sondes, de calculer une température simulée en fonction des prévisions météo, puis de générer la résistance équivalente pour piloter directement la chaudière.

Le système doit être compact, précis et capable de gérer plusieurs sondes en parallèle. L’objectif est de concevoir une électronique complète (hardware et firmware) qui assure la régulation chauffage, reproduisant le comportement des sondes standards (Ni1000 TK5000 comme référence) et fournissant une valeur résistive stable à la chaudière.

Le tout doit réduire les coûts par rapport à la solution WAGO, permettre plus de sondes connectées et s’intégrer dans un boîtier déjà défini.

## Spécifications du projet

## Tâches à réaliser

- Conception et routage des deux cartes (mère et fille) sous Altium, avec BOM complète et fichiers de production.

- Développement du firmware : acquisition via ADC, gestion du MUX, conversion analogique-numérique en °C, commande relais, communication réseau.

- Assemblage et validation d’un prototype : mesures de précision, bruit, stabilité.

- Intégration mécanique dans le boîtier fourni par le client.

- Rédaction d’un rapport détaillé avec schémas, calculs, validations et procédures de test.

## Jalons principaux

- Définition et validation des spécifications avec le mandataire.

- Réalisation des schémas et routages de la carte mère et d’une carte fille.

- Fabrication et assemblage du prototype.

- Développement initial du firmware et tests d’acquisition/commande.

- Validation complète hardware + firmware avec calibration des 32 points résistifs.

- Livraison finale avec prototype fonctionnel, fichiers sources, documentation et rapport de diplôme.

## Livrables

- Les fichiers sources de CAO électronique des PCB réalisés

- Tout le nécessaire à fabriquer un exemplaire hardware de chaque :

- Fichiers de fabrication (GERBER) / liste de pièces avec références pour commande / implantation (prototype) / modifications / dessins mécaniques.

- Les fichiers sources de programmation microcontrôleur (.ce/ .h)

- Tout le nécessaire pour programmer les microcontrôleurs (logiciel ou fichier .hex)

- Les fichiers sources de programmation PC/Windows/Linux.

- Tout le nécessaire à l’installation de programmes sur PC/Windows/Linux.

- Un mode d’emploi du système

- Un calcul / estimation des coûts

- Un rapport contenant les calculs - dimensionnement de composants – structogramme.

# Préétude :

## Architecture

Figure 1

## Schéma bloc avec choix des composants

# Design

## Bloc Alimentation

### Buck down 24V – 5V

Figure 2

#### Protection entrée

Le 24 V est directement raccordé à un bornier WAGO 2601-1102.

Pour éviter tout risque lié à une mauvaise manipulation, plusieurs protections sont intégrées.

Un fusible ERB-RG1R25V protège la carte contre les surintensités dépassant 1.5 A.

Une diode TVS SMBJ28A assure une protection contre les surtensions, en particulier les décharges électrostatiques. Elle répond aux exigences de la norme IEC-61000-4-2 ESD définies dans le cahier des charges.

Un MOSFET canal P FDN340P est utilisé pour réaliser une diode idéale, protégeant contre les inversions de polarité.

Grâce à ces éléments, la carte bénéficie d’une protection complète et fiable.

#### Dimensionnement Buck down

Ce bloc a été dimensionner au moyen du calculateur TI « WEBENCH -POWER DEGISGNER ». Cet outil permet de trouver des schématiques, définir des consigne en termes de tensions, et de simuler les résultats avec une estimation de la consommations, tension de sorties.

Le schéma calculé par le logiciel nous donne :

Figure 3 – Valeur calculée par le calculateur

Les données calculées par le calculateur sont en annexe au point XX

##### Analyse du LMR33620SDDCR

Le LMR51625 est un régulateur buck synchrone 60 V / 2.5 A. Ce composant est décliné en plusieurs variantes définies par deux paramètres : la fréquence de découpage et le mode de régulation.

- Versions X : fréquence nominale de 400 kHz

- Versions Y : fréquence nominale de 1.1 MHz

À l’intérieur de chaque fréquence, deux modes sont disponibles :

- DDCR (PFM automatique) : bascule en PFM à faible charge pour améliorer le rendement, fréquence variable en fonction de la charge. Moins prévisible pour le dimensionnement des passifs.

- FDDCR (FPWM forcé) : la fréquence reste fixe (400 kHz ou 1.1 MHz selon la version). Bruit et ondulation constants, dimensionnement simplifié. Rendement légèrement inférieur à faible charge.

Le calculateur démontre une fréquence de switching constante (400 kHz), indépendamment de la charge. Cela correspond au mode FPWM forcé (FDDCR).

De cette faite le composant réelle utilisé est le « LMR51625XFDDCR ».

##### Confirmation du dimensionnement

En utilisant les formules de convertisseurs buck down, nous pouvons recalculer les valeurs proposées par le calculateur et ainsi confirmer son dimensionnement.

Didéal=VoutVin=5.024.0=0.2083

k = 0.4

ΔIL=k⋅Iout=0.40⋅2.5=1.0000A

Lrequis=Vout⋅1-DidéalΔIL⋅fSW=5.0⋅1-0.20831.0000⋅400000=9.895⋅10-6H

Ipk=Iout+ΔIL2=2.5+1.02=3.00A

IL,RMS=Iout2+ΔIL212=2.52+1.0212=2.517A

η=PoutPin=5.0⋅2.513.4518=0.9293

Iin,avg=Poutη⋅Vin=Vout⋅Ioutη⋅Vin= 5⋅2.50.9293⋅24= 560⋅10-3A

Pin=Vin⋅Iin,avg=24.0⋅0.56049=13.4518W

Ppertes=Pin-Pout=13.4518-12.5=0.9518W

Comparaison :

| Paramètre | Unité | Outil TI | Recalculé | Erreur absolue | Erreur relative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duty cycle D |  | 22,30% | 20,83% | -0,0147 | -6,59% |
| Inductance L | µH | 10,00 | 9,90 | -0,1050 | -1,05% |
| Courant pic Ipk | A | 3,020 | 3,000 | -0,0200 | -0,66% |
| IL RMS | A | 2,520 | 2,517 | -0,0030 | -0,12% |
| Iin moyen | A | 0,560 | 0,560 | 0,0000 | 0,00% |
| Pin | W | 13,4518 | 13,4518 | 0,0000 | 0,00% |
| Pertes totales | W | 0,9519 | 0,9518 | 0,0000 | -0,01% |
| Rendement η | % | 92,93% | 92,93% | 0,0000 | 0,00% |

### Bloc LDO 5V – 3V3

Figure 4

Ce bloc met en place un régulateur LDO TPS7A2024PDBVR. L’alimentation d’entrée est +5V, filtrée par C18 (1µF) et appliquée à la broche IN via R19 (0Ω). La sortie OUT délivre une tension régulée de +3V3, stabilisée par C19 (1µF) et protégée par R20 (0Ω).

Le composant est un régulateur faible bruit (low-noise), utilisé pour garantir une alimentation plus propre et limiter les perturbations sur les étages sensibles, notamment pour améliorer la précision de conversion du bloc ADC du projet.

La pin EN permet l’activation ou la désactivation du régulateur. Elle est directement connectée au 5V, ainsi le composant est actif dès la mise sous-alimentation du système.

Le TPS7A2024 est capable de fournir jusqu’à 200 mA sur la sortie +3V3.

### Pont pour mise en service

Entre chaque partie des alimentations se trouve une résistance 0[Ω]. Celle-ci permettront de tester chaque tension avant la mise en en service effective du système.

### Consommations estimées

| BLOC Alimentations MAX | Tension[V] | Courant[A] | Puissance[W] |
| --- | --- | --- | --- |
| AC/DC | 24 | 0.5 | 12 |
| Buck down | 5 | 2.5 | 12.5 |
| LDO | 3.3 | 0.3 | 0.99 |

| Consommation 24[V] | Tension[V] : | 24 | Courant[A] |  |  | Puissance [W] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| Buck down |  |  | - | - | - | 0 | 2.311 | 5.654 |
| 24V-I/O |  |  | 0 | 0.005146 | 0.005146 | 0 | 0.1235 | 0.123504 |
| Totaux (<15[W] = OK) |  |  | 0 | 0.005146 | 0.005146 | 0 | 2.4345 | 5.777504 |

| Consommation 5[V] | Tension[V] : | 5 | Courant[A] |  |  | Puissance [W] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| Raspberry CM5 |  |  | 0.003 | 0.4 | 0.9 | 0.015 | 2 | 4.5 |
| Front LED |  |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| LED Ethernet |  |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| Bypass INPUT relay (min = 0 relay, typ = 2 relay, max = 8 relay ) |  |  | 0 | 0.0562 | 0.2248 | 0 | 0.281 | 1.124 |
| Consommation LDO TPS7A2024PDBVR |  |  | 0 | 0.0000065 | 0.0000065 | 0 | 0.0000325 | 0.0000325 |
| Sortie LDO |  |  | - | - | - | 0 | 0,1341351 | 0,1345806 |
| Totaux (<12.5[W] = OK) |  |  | 0.003 | 0.4622 | 1.1308 | 0.015 | 2.311 | 5.654 |

| Consommation 3.3[V] | Tension[V] : | 3.3 | Courant[A] |  |  | Puissance [W] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| ADS124S08IPBSR |  |  | 0 | 0.000635 | 0.00074 | 0 | 0.0020955 | 0.002442 |
| TMUX1204DGSR |  |  | 0 | 0.000002 | 0.000002 | 0 | 0.0000066 | 0.0000066 |
| LED activity |  |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.066 | 0.066 |
| LED Power |  |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.066 | 0.066 |
| ADG732BSUZ-REEL(min = 0 X, typ = 1 X, max = 4 X ) |  |  | 0 | 0.00001 | 0.00004 | 0 | 0.000033 | 0.000132 |
| Totaux (<0.99[W] = OK) |  |  | 0 | 0,040647 | 0,040782 | 0 | 0,1341351 | 0,1345806 |

## Bloc Computer Module

### Description

Figure 5- Vue Raspberry PI

Le cœur de la logique du projet sera un Raspberry Pi Compute Module 5.

Ce module complet permet l’intégration de la logique dans un système embarqué.

Basé sur le Raspberry Pi 5, il exécute un système d’exploitation sur son processeur ARM ainsi que le firmware nécessaire au projet.

### Schématique

Figure 6

### Choix du modèle

Le CM5 devoir effectuer l’entièreté de la logique de système.

Ses fonctions seront les suivantes :

- Lecture A/D

- Gestion des I/O 24V-3V3

- Choix de la résistance simulée sur les cartes filles

- Communication Ethernet

- Commande soft des relais

- Gestion de la LED du panel avant du boitier

Afin de pouvoir effectuer ces fonctions le module nécessitera certaine spécifique. Le module sera décidé une fois les différents points aborder :

### Alimentation

Figure 7 - Partie alimentation du CM5

Le module est alimenté en 5[V] depuis le bloc Buck down. Chaque pin 5[V] est découplée par un condensateur de 100[nF] placé au plus près, et un condensateur bulk de 47[uF] est positionné à l’entrée du domaine 5[V] pour amortir les appels de courant et stabiliser la tension.

GPIO_VREF est reliée à CM5_3V3(OUTPUT) afin d’établir des GPIO en 3.3[V], conformément au datasheet qui prescrit cette connexion pour des I/O en 3.3[V]. CM5_1.8(OUTPUT) n’est pas utilisée. Bien que CM5_3V3(OUTPUT) et CM5_1.8(OUTPUT) puissent fournir jusqu’à 300[mA], elles ne sont pas retenues pour les fonctions analogiques sensibles; les alimentations précises (ADC) sont générées via un LDO faible bruit.

### Ethernet

Afin de pouvoir connecter notre système a un réseau informatique et internet. Il nous faut une communication ethernet. A travers de celle-ci le module sera programmé, possiblement paramétré et recevra les informations de l’API Oblo afin de commander la chaudière.

Figure 8

Le CM5 supporte une connectique RJ45 à 4 paires. Les 4 paires permettent 1000BASE-T à 1[Gbit/s] .

Les débits inférieurs utilisent moins de paires : 100BASE-TX exploite 2 paires,

Notre système n’a pas besoin d’un tel débit. 100[Kbit/s] suffisent pour l’application du projet.La liaison sera négociée en 100BASE-TX à 100[Mbit/s] (2 paires actives).

Ethernet SYNC OUT ne sera pas connectée, aucune horloge de synchronisation n’étant requise entre les systèmes du réseau.

Figure 9

Le connecteur RJ45 reliera le système au réseau Ethernet.

Ce connecteur intègre deux LED :

- LED jaune : indication de la vitesse Ethernet

- LED verte : indication d’activité sur les lignes Ethernet

Les lignes Ethernets devront être router en différentiel avec une impédance contrôlée de 100[Ω].

Le condensateur C10, connecté aux pins RCT et TCT, assurera un filtrage de mode commun pour bloquer le bruit induit par le transformateur du connecteur, sans modifier les signaux différentiels.

La connectique sera protégée par 2 diodes TVS bidirectionnel de TPD4E1U06DCKR à 5V5. Ces diodes ayant qu’une petite capacité parasite de 0.8pF, elles seront parfaites pour ne pas influencé les communications Ethernet.

Ces diodes respectent la norme IEC 61000-4-2 comme demandé par le cahier des charges.

### Mémoire

Le CM5 peuit utiliser deux types de mémoire, soit une carte SD externe ou une mémoire interne eMMC (Embedded Multi-Media Card).

Afin de simplifier et augmenter la stabilité du système l’utilisation d’une mémoire eMMC a été choisie par le mandant.

Cette mémoire permettra de stocker les firmware et le système d’exploitation de notre CM5. Le système nécessitera ainsi l’utilisation d’une connectique USB afin de pouvoir programmer ces mémoires.

### USB 2.0

Comme définit ci-dessus, le port USB servira à pouvoir flasher le système. L’utilisations de la pins RPIBOOT sera nécessaire. Celle-ci permet l’USB d’accéder directement à la mémoire eMMC comme un périphérique dit « USB Mass Storage » permettant ainsi de la flasher avec l’OS choisis. Si cette pins est ouvert le système bootera automatique à partir de la mémoire eMMC.

Figure 10

Les communications USB ne nécessiteront non plus pas de grande vitesse et la programmations ce faisant uniquement par l’USB 2.0, De ce faite, la communication sera faite en USB 2.0. Le CM5 fournis les pins USB_P et USB_P seront alors utilisée.

Figure 11

USB_OTG_ID permettrais de faire du CM5 l’hôte d’une communication USB. Fonctionnalité non utile dans notre cas.

Figure 12

Un USB de type C sera utilisé pour la communication USB 2.0. Celui-ci fournit les lignes suivante :

- D+/D- : Ligne communication USB  2.0

- Le Vbus qui correspond au 5 [V] fournit par l’USB. Il ne sera pas utilisé dans notre projet

- CC1/CC2 sont des lignes de négociations de puissance pour l’USB C, elles seront connectées au CM5 pour permettre au CM5 de gérer ces lignes.

- SBU1/SBU2 qui sont des lignes de mode de communication alternatif pour l’USB4 ou le display port, non utilisée pour mon projet.

Les lignes de data de l’USB seront protégé par une diode TVS bidirectionnel même modèle que décrite pour l’Ethernet ci-dessus.

### LED d’activité

Figure 13

Comme indiqué dans le datasheet du CM5, la broche “LED_ACTIVITY” reproduit le comportement de la LED verte du Raspberry Pi 5.

Cette broche clignote pour indiquer l’accès à l’eMMC. En cas d’erreur au démarrage, la LED clignote selon un motif qui peut être décodé à l’aide de la table de correspondance fournie dans la documentation officielle Raspberry Pi.

Dans ce projet, la LED verte est directement commandée par le GPIO du CM5. Le dimensionnement est effectué afin d’obtenir un courant de 2.0 [mA].

Les données retenues sont les suivantes :

  - Vcc = 3.3 [V] (alimentation du système)

  - Vf = 2.1 [V] (LED verte LTST-C170KGKT)

  - VOL = 0.2 [V] (niveau bas GPIO CM5 à 2 mA)

  - Icible = 2.0 [mA] (courant visé pour LED témoin)

- Rthéorie=Vcc-Vf-VOLIcible=3.3-2.1-0.20.002=500.00Ω→560Ω

- Iréel=Vcc-Vf-VOLRE12=3.3-2.1-0.2560=0.001964A

- PR=Iréel⋅Iréel⋅RE12=0.001964⋅0.001964⋅560=0.00216W

- PLED=Vf⋅Iréel=2.1⋅0.001964=0.00412W

- PGPIO=VOL⋅Iréel=0.2⋅0.001964=0.000393W

Tableau d’erreur de la led activité :

| Long flashes | Short flashes | Status |
| --- | --- | --- |
| 0 | 3 | Generic failure to boot |
| 0 | 4 | start*.elf not found |
| 0 | 7 | Kernel image not found |
| 0 | 8 | SDRAM failure |
| 0 | 9 | Insufficient SDRAM |
| 0 | 10 | In HALT state |
| 1 | 2 | SD card overcurrent detected |
| 2 | 1 | Partition not FAT |
| 2 | 2 | Failed to read from partition |
| 2 | 3 | Extended partition not FAT |
| 2 | 4 | File signature/hash mismatch - Pi 4 and Pi 5 |
| 3 | 1 | SPI EEPROM error - Pi 4 and Pi 5 |
| 3 | 2 | SPI EEPROM is write protected - Pi 4 and Pi 5 |
| 3 | 3 | I2C error - Pi 4 and Pi 5 |
| 3 | 4 | Secure-boot configuration is not valid |
| 4 | 3 | RP1 not found |
| 4 | 4 | Unsupported board type |
| 4 | 5 | Fatal firmware error |
| 4 | 6 | Power failure type A |
| 4 | 7 | Power failure type B |

### LED de POWER

Figure 14

Comme indiqué dans le datasheet du CM5 (section 2.21), le signal “LED_nPWR” n’est pas conçu pour piloter directement une LED.

Ce signal reproduit le comportement de la LED rouge du Raspberry Pi 5 : lorsque la carte est alimentée mais éteinte, la LED s’allume allumée.

La LED Power est donc commandée par un MOSFET canal N (IRLML2402) en low-side, avec une alimentation en +3.3 V et une commutation côté masse.

Les valeurs utilisées pour le dimensionnement proviennent des caractéristiques suivantes :

- Alimentation du système : Vcc = 3.3 [V]

- Tension directe de la LED rouge : Vf = 2.0 [V]

- MOSFET low-side IRLML2402 : Rds_on,typ = 0.06 [Ω] ; Rds_on,max = 0.12 [Ω] à Vgs ≈ 3.3 [V]

- Courant visé pour la LED : Icible = 2.0 [mA]

- Résistance série retenue : R_E12 = 680 [Ω] (arrondi E12 au-dessus)

- Rthéorie=Vcc-Vf-Icible⋅RDSon,typIcible=3.3-2.0-0.002⋅0.060.002=649.94Ω  =>  680Ω

- Iréel=Vcc-VfRE12+RDSon,typ=3.3-2.0680+0.06=0.001912A

- Vlow=Iréel⋅RDSon,typ=0.001912⋅0.06=0.000115V

- PR=Iréel⋅Iréel⋅RE12=0.001912⋅0.001912⋅680=0.00249W

- PLED=Vf⋅Iréel=2.0⋅0.001912=0.00382W

- PMOS=Iréel⋅Iréel⋅RDSon,typ=0.001912⋅0.001912⋅0.06=2.19×10-7W

### Bouton d’allumage

Figure 15

Le bouton d’alimentation assure la fonction ON/OFF du Compute Module 5.

Lors de l’application de la tension d’alimentation, le système démarre automatiquement.

En cas de besoin de redémarrage, l’opérateur peut utiliser ce bouton pour réinitialiser le module.

La broche PWR_BTN intègre une résistance de pull-up interne, permettant la connexion directe du bouton.

Un appui court déclenche l’allumage ou l’extinction normale du CM5, tandis qu’un appui prolongé supérieur à 5 secondes force l’arrêt du système.

### LED du panneau avant

Figure 16

Le boitier mécanique du systèmes possède une carte de face avant supplémentaire. Cette carte nommée « Oblo base led » est composée une d’une LED « OSRAM LW TWTG.BB-BXBY-2B12B3-Z486 »

Cette leds doit être commandée par le CM5 afin de donner des informations aux utilisateurs et opérateurs sans que la face avant ne soie retirée.

La led ayant une tension directe de 3.05[V], cette partie du système sera alimenté en 5[V].

Un courant de 20[mA] a été choisi pour permettre une visibilité correcte.

R =Vcc - VfIf =5 - 3.050.02 = 97.5 Ω=>E12= 100 Ω

P = I ⋅U = 0.02 ⋅5 = 0.01W

### GPIO

Figure 17

Les GPIO seront configurée ainsi :

| Ligne | GPIO N° | Patte CM5 | N° fonction | Nom fonction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUX_CS_4 | 2 | 58 | A0 | SPI0_CSn[3] |
| MUX_CS_3 | 3 | 56 | A0 | SPI0_CSn[2] |
| MUX_CS_2 | 7 | 37 | A0 | SPI0_CSn[1] |
| MUX_CS_1 | 8 | 39 | A0 | SPI0_CSn[0] |
| MUX_MOSI | 10 | 44 | A0 | SPI0_SIO[0] |
| MUX_SCLK | 11 | 38 | A0 | SPI0_SCLK |
| CM_24V_OUT_1 | 13 | 31 | A6 | PIO[13] |
| CM_24V_SENSE_1 | 14 | 8 | A6 | PIO[14] |
| CM_24V_OUT_2 | 15 | 5 | A6 | PIO[15] |
| CM_24V_SENSE_2 | 16 | 29 | A6 | PIO[16] |
| CMD_RELAY | 17 | 20 | A6 | PIO[17] |
| CS_ADC | 18 | 50 | A0 | SPI1_CSn[0] |
| SPI_MISO_ADC | 19 | 49 | A0 | SPI1_SIO[1] |
| SPI_MOSI_ADC | 20 | 26 | A0 | SPI1_SIO[0] |
| SPI_SCLK_ADC | 21 | 25 | A0 | SPI1_SCLK |
| ADC_DRDY | 22 | 46 | A6 | PIO[22] |
| ADC_START_SYNC | 23 | 47 | A6 | PIO[23] |
| ADC_A0 | 24 | 45 | A6 | PIO[24] |
| ADC_A1 | 25 | 41 | A6 | PIO[25] |
| FRONT_LED | 27 | 24 | A6 | PIO[27] |

Figure 18

### Protocoles utilisés

#### SPI

La communication avec le convertisseur analogique-numérique repose sur le protocole SPI.

Ce protocole constitue l’unique type d’interface interne utilisée dans le cadre du projet.

Le Compute Module 5 dispose de quatre contrôleurs SPI.

Ces interfaces sont accessibles via les GPIO, en fonction des multiplexages disponibles et des fonctions assignées aux broches.

Pour communication avec l’ADC :

| Ligne | GPIO N° | N fonction | Nom fonction |
| --- | --- | --- | --- |
| CS_ADC | 18 | A0 | SPI1_CSn[0] |
| SPI_SCLK_ADC | 21 | A0 | SPI1_SCLK |
| SPI_MOSI_ADC | 20 | A0 | SPI1_SIO[0]* |
| SPI_MISO_ADC | 19 | A0 | SPI1_SIO[1]* |

*SIO[0] = MOSI / SIO[1] = MISO

Pour la commande du mutliplexer ADG731BSUZ le module SPI 0 sera utilisé :

| Ligne | GPIO PIN | N fonction | Nom fonction |
| --- | --- | --- | --- |
| MUX_SCLK | 11 | A0 | SPI0_SCLK |
| MUX_MOSI | 10 | A0 | SPI0_SIO |
| MUX_CS_1 | 8 | A0 | SPI0_CSn[0] |
| MUX_CS_2 | 7 | A0 | SPI0_CSn[1] |
| MUX_CS_3 | 3 | A0 | SPI0_CSn[2] |
| MUX_CS_4 | 2 | A0 | SPI0_CSn[3] |
| MUX_MISO | 9 | A0 | SPI0_SIO[1] (non câblé) |

Le multiplexer ADG731BSUZ ne disposant pas de ligne retour « MISO » La pins GPIO 9  sera réservée pour ne pas influencer les drivers spi du CM5 mais ne sera pas routée.

## Bloc ADC

Figure 19

La mesure des sondes de température nécessite l’intégration d’un convertisseur analogique-numérique.

Le cahier des charges demande l’utilisation d’un ADC de type sigma-delta.

Figure 20 - Représentation ADC sigma-Delta

Le principe de conversion sigma-delta repose sur le suréchantillonnage et la modulation de densité d’impulsions.

Le signal analogique est intégré et continuellement comparé à une référence, produisant un flux binaire proportionnel à son amplitude.

Un filtre numérique associé à un décimateur permet ensuite d’obtenir une valeur numérique précise, avec une haute résolution adaptée aux signaux lents.

Cette architecture correspond aux exigences du projet, privilégiant la précision au détriment de la vitesse de conversion.

L’ADC doit cependant prendre en charge la lecture simultanée de quatre sondes, dont les caractéristiques peuvent varier selon les installations.

Cela impose une architecture flexible, capable d’adapter la gamme et le type de mesure à chaque configuration.

### Type de sonde

| Nom de la sonde | R @ -15°C [Ω] | R @ 40°C [Ω] | Technologie |
| --- | --- | --- | --- |
| De Dietrich AF60 | 2015,54 | 251,37 | NTC |
| Siemens QAC32 | 653 | 525 | NTC |
| PT1000 | 942 | 1155,5 | PTC |
| Ni1000 TK5000 | 935 | 1185,71 | PTC |
| Ni1000 TK6180 | 919 | 1230,7 | PTC |
| NTC 1k 3528 | 5855 | 1230,11 | NTC |
| KTY81-210 | 1423 | 2245 | PTC |
| NTC 2k 3390 | 11124 | 1168,06 | NTC |
| NTC 2.2k 3528 | 12881 | 1173 | NTC |
| NTC 10k 3977 | 72502 | 5320 | NTC |

Les sondes de température utilisées dans le projet fonctionnent toutes sur le principe de la variation de résistance en fonction de la température.

Elles se répartissent en deux technologies principales :

- Les sondes PTC (Positive Temperature Coefficient) présentent une résistance qui augmente avec la température.

  - Elles offrent une bonne stabilité et une réponse relativement régulière, ce qui facilite l’exploitation par l’ADC et réduit la complexité de linéarisation.

- Les sondes NTC (Negative Temperature Coefficient) voient leur résistance diminuer lorsque la température augmente.

  - Elles présentent une sensibilité plus marquée mais leur réponse est fortement non linéaire, suivant une loi de type exponentielle.

  - Elles nécessitent donc un traitement numérique ou une table de correspondance pour obtenir une conversion précise.

Le système doit être capable d’intégrer indifféremment ces deux types de capteurs.

### Choix du composant

L’ADS124S08 est choisi car il permet d’adapter la mesure en fonction de la sonde utilisée.

Il dispose de plusieurs gammes de courants IDAC, ce qui rend possible de définir un point de fonctionnement précis pour chaque type de capteur.

En ajustant le courant injecté, il est possible de limiter l’auto-échauffement tout en gardant une tension mesurable exploitable par le PGA interne.

Le principe ratiométrique avec une résistance de référence sélectionnée garantit une mesure stable et indépendante des variations du courant.

Cette flexibilité permet de prendre en charge aussi bien des NTC très non linéaires que des PTC plus réguliers, sans changer l’architecture globale du système.

### Logique de mesure

Figure 21

#### Excitation par courant contrôlé

L’ADS124S08 dispose de générateurs de courant internes (IDAC).

Un de ces courants est appliqué sur une entrée analogique pour traverser directement la sonde de température.

La sonde convertit donc la température en une résistance, et le courant Iadc impose une chute de tension proportionnelle (Usonde = Iadc · Rsonde).

#### Mesure différentielle

Les deux bornes de la sonde sont reliées à une paire d’entrées différentielles de l’ADC.

Cette mesure différentielle supprime les offsets liés aux masses et permet de ne mesurer que la tension réelle aux bornes de la sonde.

Le PGA interne peut ensuite amplifier ce signal pour optimiser la dynamique de conversion.

#### Référence ratiométrique

En parallèle, le même courant Iadc est renvoyé à travers une résistance de référence Rref.

Les extrémités de cette Rref sont connectées à REFP0 et REFN0.

La tension de référence de l’ADC devient donc Vref = Iadc · Rref.

Le système de conversion est ainsi ratiométrique : l’ADC ne fournit pas une tension brute, mais le rapport (Usonde / Vref) = (Rsonde / Rref).

#### Adaptation à différents capteurs

Un multiplexeur permet de sélectionner la valeur de Rref selon la sonde branchée.

Si la sonde est une NTC (forte variation non linéaire), on choisit une Rref adaptée pour garder Usonde dans la plage du PGA.

Si la sonde est une PTC (variation plus régulière), une autre valeur de Rref peut être choisie pour optimiser la résolution.

Le système devient universel : chaque type de sonde est mesuré avec la même précision grâce à l’ajustement de la référence.

#### Conversion numérique

L’ADC sigma-delta effectue la conversion avec suréchantillonnage et filtrage numérique.

La sortie est donc directement proportionnelle au rapport Rsonde / Rref.

La température est ensuite calculée en appliquant la courbe caractéristique de la sonde (linéaire pour les PTC, exponentielle pour les NTC).

### Commande de l’ADC - Exemple concret – Ni1000 TK5000

#### Paramètres

Rsonde ≈ 935 ohms à -15°C ; 1185.71 ohms à +40°C

Rref = 10000 ohms (sélection via MUX externe)

IDAC = 100 µA injecté sur AIN0

Mesure différentielle AIN1 / AIN2

Gain = 8

OSR = 512 ; OSR = Over Sampling Ratio ; facteur de suréchantillonnage

OSR élevé => plus de précision et moins de bruit, vitesse plus lente

OSR faible => vitesse rapide, plus de bruit et résolution effective réduite

#### But de la procédure

Configurer l’ADC pour exciter la sonde avec l’IDAC, mesurer AIN1 − AIN2 en référence ratiométrique sur REFP0−REFN0, puis lire 24 bits par SPI. Exemple reproductible à adapter en changeant Rref, IDAC et Gain.

### Séquence SPI exacte (chaque ligne = trame SPI à envoyer)

Rappel : CS_ADC = 0 au début de chaque trame ; CS_ADC = 1 à la fin.

#### RESET du convertisseur

Trame SPI : 06

Remet les registres à leur état par défaut.

#### Sélection du canal différentiel AIN1 / AIN2

Trame SPI : 41 00 12

- 41 = WREG | 0x01 (registre INPMUX)

- 00 = écrire 1 registre

- 12 = MUXP=AIN1, MUXN=AIN2

Mesurer directement aux bornes de la sonde.

#### Référence ratiométrique sur REFP0 / REFN0

Trame SPI : 42 00 00

42 = WREG | 0x02 (registre REFMUX)

00 = écrire 1 registre

00 = REFP=REFP0, REFN=REFN0

Vref = Iadc × Rref ; le rapport annule Iadc.

#### IDAC = 100 µA routé sur AIN0

Trame SPI : 43 00 02

- 43 = WREG | 0x03 (IDACMAG)

- 00 = écrire 1 registre

- 02 = 100 µA

Trame SPI : 44 00 10

- 44 = WREG | 0x04 (IDACMUX)

- 00 = écrire 1 registre

- 10 = IDAC1 vers AIN0

Pourquoi : fixer le courant d’excitation et son point d’injection.

#### Gain = 8 ; OSR = 512

Trame SPI : 45 00 03

45 = WREG | 0x05 (MODE0 / PGA)

00 = écrire 1 registre

03 = Gain 8

Trame SPI : 46 00 0A

46 = WREG | 0x06 (MODE1 / OSR)

00 = écrire 1 registre

0A = OSR 512

Pourquoi : adapter la dynamique et réduire le bruit pour une sonde lente.

#### Démarrer la conversion

Trame SPI : 08

Pourquoi : lancer l’acquisition sigma-delta.

#### Attendre DRDY = 0

Pourquoi : données prêtes ; après une reconfiguration, jeter la première conversion.

#### Lecture 24 bits

Trame SPI : 12 ; puis lire 3 octets de données MSB, MID, LSB

#### Commande du MUX de Rref (externe)

La sélection de la résistance de référence n’est pas réalisée par SPI mais par un multiplexeur analogique TMUX1204 commandé directement par des lignes logiques (ADC_A0 et ADC_A1).

Selon l’état de ces deux entrées, l’une des quatre résistances disponibles est reliée au chemin de référence de l’ADC.

| A1 | A0 | Résistance sélectionnée [Ω] |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 2.2k (R14) |
| 0 | 1 | 2.7k (R15) |
| 1 | 0 | 10k (R16) |
| 1 | 1 | 100k (R17) |

La commande consiste donc simplement à poser les niveaux logiques corrects sur A0 et A1 depuis le Compute Module 5 pour sélectionner la gamme de mesure adaptée à la sonde.

#### Résultat :

La conversion fournie par l’ADC est un code numérique 24 bits signé.

Comme la mesure est ratiométrique, le résultat correspond directement au rapport entre la résistance de la sonde et la résistance de référence sélectionnée.

Formule :

- Rsonde=CodeADCFullScale×Rref

- avec FullScale = 2^23 (valeur maximale pour 24 bits signé).

La présence du courant IDAC s’annule dans le rapport, car il traverse à la fois la sonde et la résistance de référence.

### Fiche de calcul ADC

Pour valider le dimensionnement de l’ADC, j’ai établi une fiche de calcul permettant de vérifier les plages de mesure en fonction des paramètres configurables.

Les points de contrôle de la mesure sont les suivants :

- R à -15[°C]

  - Description : résistance de la sonde à -15°C.

  - Formule : valeur issue du CdC (non calculée).

  - Limites : utiliser la valeur extrême avec tolérance si fournie.

- R à +40[°C]

  - Description : résistance de la sonde à +40°C.

  - Formule : valeur issue du CdC (non calculée).

  - Limites : utiliser la valeur extrême avec tolérance si fournie.

- Rref [Ω]

  - Description : résistance de référence connectée via le MUX au bloc REFP0/REFN0 de l’ADC.

  - Formule : valeur matérielle (2.2k, 2.7k, 10k, 100k).

  - Limites : Vref = IDAC × Rref doit rester entre 0.3 V et 2.5 V.

- IDAC [µA]

  - Description : courant d’excitation fourni par l’ADC pour traverser la sonde et Rref.

  - Formule : valeur discrète parmi {10, 50, 100, 250, 750, 1000, 1500, 2000}.

  - Limites : vérifier Vinj_max < AVDD − 0.4 V et limiter l’auto-échauffement (Psonde = I² × Rsonde).

- Gain

  - Description : gain du PGA interne appliqué à la tension différentielle sonde.

  - Formule : valeur programmée parmi {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128}.

  - Limites : condition Vsonde_max < Vref / Gain.

- V @ Tmin mesurée [V]

  - Description : tension aux bornes de la sonde à -15°C.

  - Formule : Vsonde_min = IDAC × R(-15°C).

  - Limites : doit être au-dessus du bruit ADC.

- V @ Tmax mesurée [V]

  - Description : tension aux bornes de la sonde à +40°C.

  - Formule : Vsonde_max = IDAC × R(+40°C).

  - Limites : doit rester < Vref / Gain.

- Vref [V]

  - Description : tension de référence ratiométrique appliquée à l’ADC.

  - Formule : Vref = IDAC × Rref.

  - Limites : 0.3 V ≤ Vref ≤ 2.5 V.

- Vnode max [V]

  - Description : tension maximale au nœud d’injection IDAC (somme Vsonde_max + Vref).

  - Formule : Vnode_max = Vsonde_max + Vref.

  - Limites : doit être < AVDD − 0.4 V.

- FS_ADC

  - Description : demi-pleine échelle effective du convertisseur après PGA.

  - Formule : FS_ADC = Vref / Gain.

  - Limites : borne supérieure de la tension différentielle de la sonde.

- DV [V]

  - Description : amplitude de variation de la tension sonde entre -15°C et +40°C.

  - Formule : DV = Vsonde_max − Vsonde_min.

  - Limites : doit exploiter une part significative de FS_ADC.

- Dvout [V]

  - Description : amplitude en sortie du PGA sur la plage de température.

  - Formule : Dvout = Gain × DV.

  - Limites : doit rester < Vref pour ne pas saturer.

- Amplitude numérique [V]

  - Description : amplitude équivalente en pleine échelle numérique après conversion.

  - Formule : Amplitude = (DV / FS_ADC) × Vref.

  - Limites : cohérente avec l’échelle 2^23 codes.

- Utilisation de la plage ADC [%]

  - Description : pourcentage de la pleine échelle utilisé par DV.

  - Formule : Utilisation = 100 × DV / FS_ADC.

  - Limites : viser entre 60 % et 95 %.

- Résolution réelle en [°C]

  - Description : variation de température correspondant à un code ADC.

  - Formule : Résolution = ΔT / Codes_DV  avec ΔT = 46.5 °C.

  - Limites : plus petit = meilleure résolution ; éviter > 0.001 °C/code.

- Taux de variation numérique par [°C]

  - Description : nombre de codes ADC par degré Celsius.

  - Formule : Codes_par_°C = Codes_DV / ΔT avec ΔT = 46.5 °C.

  - Limites : viser > 80 000 codes/°C pour assurer une bonne précision.

- P @ Tmin mesurée

  - Description : puissance dissipée dans la sonde à -15°C.

  - Formule : P = IDAC^2 × R(-15°C).

  - Limites : doit rester faible pour éviter l’auto-échauffement.

- P @ Tmax mesurée

  - Description : puissance dissipée dans la sonde à +40°C.

  - Formule : P = IDAC^2  × R(+40°C).

  - Limites : doit rester faible pour éviter l’auto-échauffement.

- Déviation min en [°C]/mW

  - Description : élévation de température estimée par mW dissipé à -15°C.

  - Formule : ΔT/Pmin = valeur constructeur ou calculée.

  - Limites : vérifier que l’élévation reste négligeable (<0.1°C).

- Déviation max en [°C]/mW

  - Description : élévation de température estimée par mW dissipé à +40°C.

  - Formule : ΔT/Pmax = valeur constructeur ou calculée.

  - Limites : vérifier que l’élévation reste négligeable (<0.1°C).

#### Résultat de la fiche de calcul

Les calculs confirment que toutes les sondes sont exploitables dans l’architecture.

La De Dietrich AF60 et la NTC 2k 3390 exploitent près de 40 % de la plage ADC et offrent la meilleure précision avec plus de 70 000 codes/°C. La NTC 10k 3977 suit avec 33 % de plage et 60 000 codes/°C.

Les NTC 1k 3528 et 2.2k 3528 utilisent environ 23 % de la plage et donnent une résolution correcte autour de 42 000 codes/°C. La KTY81-210 atteint 16 % et reste dans une zone intermédiaire avec 30 000 codes/°C.

Les PT1000, Ni1000 TK5000, Ni1000 TK6180 et Siemens QAC32 n’exploitent que 8 à 12 % de la plage. Leur résolution chute entre 15 000 et 22 000 codes/°C, mais reste utilisable.

l’ensemble des sondes est conforme au CdC, mais la précision varie fortement selon le modèle. Les PTC type PT1000 ou Ni1000 offrent une précision plus faible, tandis que certaines NTC et l’AF60 exploitent pleinement l’ADC et garantissent une meilleure finesse de mesu

## Bloc Etage I/O 3V3-24V

Figure 22

Le cahier des charges impose la mise en place d’un système capable de détecter l’état d’un contact sec issu d’installations de particuliers. Un exemple typique est la signalisation d’une surproduction solaire. La lecture de cet état permet au système de déterminer si une modification des paramètres transmis à la chaudière peut être appliquée (par exemple réduire la demande de chauffage).

Le principe retenu est le suivant :

chaque canal délivre un niveau +24[V] à travers une résistance de pull-up. Ce +24[V] traverse le contact sec externe.

Lorsque celui-ci est fermé, la ligne est reliée à la masse via le MOSFET N canal (IRLML6344) en bas de ligne. Le CM5 lit alors un état bas.

Lorsque le contact est ouvert, la ligne reste à +24[V] via la résistance de pull-up et l’information est ramenée vers l’entrée logique du CM5 grâce au diviseur de tension et aux circuits de protection.

Équations de dimensionnement – Étage de sortie

- Ipullup=V24Rpullup=2410000=2.4mA

- Ppullup=V24⋅Ipullup=24⋅0.0024=57.6mW

- PMOS=Ipullup2⋅Rds_on=0.00242⋅0.05=0.00029mW

Équations de dimensionnement - Diviseur résistif

- VCM=Vin⋅RbasRhaut+Rbas=24⋅18000120000+18000=3.1304V

- Idiv=VinRhaut+Rbas=24120000+18000=0.1739mA

- PRhaut=Idiv2⋅Rhaut=0.00017392⋅120000=3.63mW

- PRbas=Idiv2⋅Rbas=0.00017392⋅18000=0.54mW

Équations de dimensionnement - Limitation série et zener

- Izener,max=Vin-VzenerRs=24-3.61000=0.0204A

- PRs,max=Izener,max2⋅Rs=0.02042⋅1000=0.416W

Bilan consommation par canal

- Icanal=Ipullup+Idiv=0.0024+0.0001739=0.002574A

- Pcanal=Ppullup+V24⋅Idiv=0.0576+24⋅0.0001739=0.06177W

Bilan pour deux canaux

- Itotal=2⋅Icanal=2⋅0.002574=0.005148A

- Ptotal=2⋅Pcanal=2⋅0.06177=0.12354W

## Carte fille

### Relais de bypass

Figure 23

Le cahier des charges impose que les sondes puissent être directement reliées à la chaudière, même si le système électronique n’est plus alimenté ou si le firmware décide de désactiver la logique interne. La fonction by-pass garantit donc la continuité de service :

la chaudière doit toujours disposer d’une information exploitable, sans dépendre de l’électronique. Pour cela, l’approche retenue est l’utilisation de relais double contact TQ2-5V-3.

Par défaut (hors tension), les relais connectent directement SENSOR_IN± vers BYPASS_OUT+/- puis BOILER_IN+/-.

Lorsque le système est actif, les relais sont excités et ouvrent ces connexions pour connecter l’ADC (entrée) et l’étage de simulation (sortie). Deux relais distincts assurent la séparation stricte de la voie entrée et de la voie sortie afin d’éviter tout couplage ou influence croisée.

Principe a deux bypass :

- Le by-pass en entrée est nécessaire pour garantir que la sonde puisse toujours être connectée directement à la chaudière. Cela assure que, même si l’électronique tombe en panne ou est hors tension, la chaudière continue de recevoir une valeur réelle de température et peut fonctionner de manière autonome. De plus cela protèges le bloc adc de courant ou tension induit par la chaudière pour ça mesures.

- Le by-pass en sortie est indispensable pour isoler l’étage de simulation. En mode actif, le système doit pouvoir remplacer la sonde par une résistance simulée. En mode passif, cette simulation doit être totalement retirée du circuit pour ne pas influencer la mesure réelle.

Les deux by-pass évitent ainsi que l’ADC ou le réseau de simulation interfèrent avec la chaudière ou la sonde lorsque le système est inactif. L’indépendance des deux relais est donc essentielle pour garantir la sécurité, la fiabilité et la conformité fonctionnelle demandée par le cahier des charges.

Composants

- Relais TQ2-5V-3 : bobine 5[V], Rcoil ≈ 178[Ω].

- MOSFET IRLML2402 en low-side pour piloter chaque bobine.

- Résistances de grille (R66, R67 = 100[Ω]) pour contrôler la vitesse de commutation.

- Pull-down grille (R69, R71 = 100k[Ω]) pour garantir l’état OFF au repos.

- Diodes SS14 en roue libre pour dissiper l’énergie de la bobine.

- ESD SP1002 pour protéger les lignes exposées.

- Commande CMD_RELAY issue du CM5 pour activer ou désactiver les relais.

Dimensionnement bobine et MOSFET

- Icoil=VcoilRcoil=5.0178=0.0281A=28.1mA

- Pcoil=Vcoil⋅Icoil=5.0⋅0.0281=0.1405W=140.5mW

- PMOS=Icoil2⋅Rds_on=0.02812⋅0.08=0.000063W=0.063mW

Courant de grille et temps de commutation

- Ig,peak=VcmdRg=3.3100=0.033A=33mA

- tcommutation=QgIg,peak=3.0⋅10-90.033=9.09⋅10-8s=0.0909μs

Totaux pour deux relais (entrée et sortie)

- Itotal=2⋅Icoil=2⋅28.1=56.2mA

- Ptotal=2⋅Pcoil=2⋅140.5=281.0mW

### MUX

Figure 24

La simulation doit reproduire à un instant donné la valeur résistive perçue par la chaudière pour l’influencer à chauffer ou à ne pas chauffer.

Le réseau de résistances est composé de 32 points. Jusqu’à 4 cartes filles peuvent être installées pour gérer 4 sondes distinctes.

La sélection d’un point doit être rapide, propre et avec une charge parasite minimale sur le réseau.

Le MUX choisi est l’ADG731BSUZ, un multiplexeur 32:1 commandé en série par interface SPI.

Il présente une résistance ON faible, ce qui limite l’erreur de simulation et permet une stabilisation rapide du signal.

La communication se fait directement par SPI :

- DIN : données série transmises bit par bit.

- SCLK : horloge série définissant le rythme des transferts.

- SYNC : validation de la trame (actif bas).

Lorsqu’un mot de commande de 6 bits est envoyé via SPI, il définit le canal actif :

- Bits A4..A0 : adresse du canal sélectionné, de S1 à S32.

- Bit EN : activation ou coupure complète du multiplexeur (EN = 0 : voie active, EN = 1 : toutes voies coupées).

Exemple de sélection du canal S17 :

- L’adresse binaire correspondante est 10000 (valeur décimale 16).

- Le mot de commande 6 bits est donc : A4..A0 = 10000, EN = 0.

- Aligné sur 8 bits pour envoi SPI : 00010000 (0x10).

Séquence d’envoi SPI :

- Placer SYNC = 0 pour indiquer le début de trame.

- Envoyer l’octet 0x10 sur DIN avec SCLK.

- Remettre SYNC = 1 pour valider la trame.

Résultat :

Le canal S17 est connecté à la sortie D, et il le restera jusqu’à la prochaine trame SPI.

Cette architecture simplifie considérablement la gestion firmware par rapport aux solutions parallèles : un seul mot SPI suffit à sélectionner un canal, sans besoin de registre intermédiaire.

### Réseau de résistance.

Figure 25

Le réseau de résistances est défini à partir d’un fichier Excel fourni par l’entreprise mandataire « Oblo ».

Ce document interne constitue la base de conception des cartes filles.

En fonction du type de sonde utilisée, les valeurs des résistances sont choisies de manière à obtenir la meilleure résolution possible sur la courbe de température simulée.

Figure 26

Le réseau de résistances correspond de manière quasi parfaite aux valeurs caractéristiques de chaque type de sonde.

Cependant, c’est principalement le système de chauffage qui peut s’attendre à des valeurs légèrement différentes en raison de ses propres tolérances et conditions de fonctionnement.

Le potentiomètre en série permet donc de réaliser un ajustement fin afin d’adapter la réponse du simulateur aux attentes réelles du système, par exemple en compensant la résistance des câbles.

Cet élément offre à l’opérateur la possibilité de calibrer précisément chaque installatio

## Évaluations des coûts

### Composants carte mère :

| Name | Description | Designator | Quantity | Manufacturer 1 | Supplier 1 | Supplier Part Number 1 | Supplier Unit Price 1 QTY 1 | Supplier Subtotal QTY 1 | Supplier Unit Price 1 QTY 10 | Supplier Subtotal 1 QTY 10 | Supplier Unit Price 1 QTY 100 | Supplier Subtotal 1 QTY 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi SC1570 | Ordinateur monocarte 2,4GHz 4 Cœur 8Go/0Go RAM ARM® Cortex®-A76 | U2(Externe)1 | 1 | Raspberry Pi | Newark | 20AM3761 | 80 | 80 | 80 | 800 | 81,69 | 7,78 |
| ADS124S08IPBSR | IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 32LQFP | U4 | 1 | Texas Instruments | DigiKey | 296-45170-1-ND | 11,78 | 11,78 | 9,24 | 92,37 | 7,91 | 412 |
| CONN JACK 1PORT PCB | 1 Port RJ45Trou traversant 10/100 Base-T, AutoMDIX | T1 | 1 | Bel Fuse | DigiKey | 5923-SI-46001-F-ND | 5,25 | 5,25 | 4,46 | 44,64 | 3,79 | 8,64 |
| SC1752 | RASPBERRY PI CM5 PASSIVE COOLER | U2(Externe)1 | 1 | Raspberry Pi | DigiKey | 2648-SC1752-ND | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 87,08 |
| 629712010214 | USB 2.0 Type C Plug Vertical SMT | P1 | 1 | Wurth Elektronik | DigiKey | 732-629712010214CT-ND | 4,55 | 4,55 | 4,35 | 43,5 | 4,12 | 39,47 |
| 2601-1104 | Description | J1, J2, J3, J4, J7 | 5 | WAGO | Farnell | 4126048 | 3,56 | 17,79 | 3,38 | 169,15 | 2,77 | 45 |
| CM5108032 |  | U2 | 1 | Amphenol Communications Solutions | DigiKey | 609-10164227-1004A1RLFCT-ND | 2,55 | 2,55 | 2,16 | 21,63 | 1,84 | 48 |
| second connector CM5 |  | U2-21 | 1 | Amphenol Communications Solutions | DigiKey | 609-10164227-1004A1RLFCT-ND | 2,55 | 2,55 | 2,16 | 21,63 | 1,84 | 1,9 |
| LMR51625XFDDCR | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 0,8V 1 Sortie 2,5A SOT-23-6 mince, TSOT-23-6 | U6 | 1 | Texas Instruments | DigiKey | 296-LMR51625XFDDCRCT-ND | 2,03 | 2,03 | 1,5 | 15 | 1,22 | 33,83 |
| 2601-1102 | Description | J10 | 1 | WAGO | Farnell | 4126046 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 19,17 | 1,69 | 1,69 |
| 2.54 | JUMPER 2.54 1x02 | X1, X2, X3 | 3 | Wurth Elektronik | Mouser | 710-61303611121 | 1,38 | 4,14 | 0,81898 | 24,57 | 0,73873 | 0,5 |
| SP0502BAHTG | TVS DIODE 5.5V 8.5V SOT23-3 | D2 | 1 | Littelfuse | Farnell | 1827631 | 0,70165 | 0,70165 | 0,51747 | 5,17 | 0,39468 | 0,5 |
| TPD4E1U06DCKR | Quad 0.8-pF, 5.5-V, Â±15-kV ESD protection diode in SOT-23 & SC70 packages 6-SC70 -40 to 125 | U1, U3, U8 | 3 | Texas Instruments | DigiKey | 296-39347-1-ND | 0,58 | 1,74 | 0,357 | 10,71 | 0,227 | 0,8 |
| ERB-RG1R25V | Micro Chip Fuse, Size [LÃ—W] (EIA) (mm): 3.2Ã—1.6 (EIA:1206) , Rated Current (A): 1.25, Internal R [at 25â„ƒ max.] (mâ„¦): 175, Rated Voltage (Open Circuit Voltage) [DC] (V): 63, Interrupting Rating (A): 50, Category Temp. Range (Â°C): -40 to +125 | F1 | 1 | Panasonic | DigiKey | P16737CT-ND | 0,58 | 0,58 | 0,439 | 4,39 | 0,3364 | 0,45617 |
| 47 uF | CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD | C3, C15 | 2 | Panasonic | Farnell | 1868425 | 0,57134 | 1,14 | 0,57134 | 11,43 | 0,32326 | 1,1 |
| TMUX1204DGSR | MULTIPLEXER | U5 | 1 | Texas Instruments | Mouser | 595-TMUX1204DGSR | 0,57 | 0,57 | 0,41 | 4,1 | 0,3199 | 2,04 |
| 53398-0271 | Male Header, Pitch 1.25 mm, 1 x 2 Position, Height 4.7 mm, -40 to 8 5 degC, RoHS, Tape and Reel | P2 | 1 | Molex | DigiKey | WM7606CT-ND | 0,54 | 0,54 | 0,458 | 4,58 | 0,3894 | 2,4 |
| BSS308P | Canal P 30 V 2 A (Ta) 500mW (Ta) Montage en surface PG-SOT23 | Q5 | 1 | Infineon | Farnell | 2432719 | 0,51621 | 2,58 | 0,51621 | 5,16 | 0,2982 | 0,87706 |
| IRLML6344 | MOSFET N-CH 30V 5A MICRO3/SOT23 | Q3, Q4 | 2 | Infineon | Farnell | 1857299 | 0,43352 | 2,17 | 0,43352 | 8,67 | 0,18544 | 1 |
| 10uH | Semi-Shielded Power Inductor, 10 uH, +/- 20%, 2.1 A, -40 to 125 degC, 2-Pin SMD, RoHS, Tape and Reel SRN3015-100M | L1 | 1 | Bourns | Farnell | 2061634 | 0,41222 | 2,06 | 0,41222 | 4,12 | 0,33829 | 3 |
| SBH11-PBPC-D10-ST-BK | Connector Header Through Hole 20 position 0.100 (2.54mm) | J5, J6, J8, J9 | 4 | Sullins | DigiKey | S9172-ND | 0,41 | 1,64 | 0,347 | 13,88 | 0,2945 | 1,02 |
| IRLML2402 |  | Q1, Q2 | 2 | Infineon | Mouser | 942-IRLML2402TRPBF | 0,41 | 0,82 | 0,267 | 5,34 | 0,1688 | 1,12 |
| 5019 |  | J11 | 1 | Keystone | DigiKey | 36-5019CT-ND | 0,37 | 0,37 | 0,278 | 2,78 | 0,2104 | 1,43 |
| TPS7A2033PDBVR | 300mA ultra-low-noise low-IQ low-dropout (LDO) linear regulator with high PSRR 5-SOT-23 -40 to 125 | U7 | 1 | Texas Instruments | Mouser | 595-TPS7A2033PDBVR | 0,31 | 0,31 | 0,217 | 2,17 | 0,166 | 0,8 |
| SMBJ28A | TVS DIODE 28V 45.4V DO214AA | D3, D4, D6, D7, D9 | 5 | Littelfuse | Farnell | 1456531 | 0,25309 | 1,27 | 0,22678 | 11,34 | 0,17416 | 3,3 |
| 4.7uF | CAP CER 4.7UF 10V X5R 0805 | C13 | 1 | Yageo Group | DigiKey | 311-1863-1-ND | 0,2 | 0,2 | 0,112 | 1,12 | 0,0451 | 500 |
| 1uF | CAPC 1uF X5R 25V 10% 2012 (0805 INCH) | C11, C16, C17 | 3 | TDK | DigiKey | 445-1419-1-ND | 0,18746 | 0,56239 | 0,075 | 2,25 | 0,059 | 68,1 |
| LTST-C170KGKT | Ultra Bright AlInGaP Chip LED, 75 mW, -55 to 85 degC, 2-Pin SMD (0805), RoHS, Tape and Reel | D1 | 1 | Lite-On | DigiKey | 160-1414-1-ND | 0,18 | 0,18 | 0,124 | 1,24 | 0,0864 | 18,32 |
| 2.54 | PIN HEADER 2.54 1x10 | X4, X5 | 2 | Wurth Elektronik | DigiKey | 732-5317-ND | 0,16403 | 0,32806 | 0,14646 | 2,93 | 0,09162 | 8169,2 |
| LTST-C170KRKT | LED Red, 75 mW, 54 mcd, -55 to 85 degC, 2-Pin SMD, RoHS, Tape and Reel | DS1 | 1 | Lite-On | DigiKey | 160-1415-1-ND | 0,16 | 0,16 | 0,108 | 1,08 | 0,0751 | 31,99 |
| 5010 | Test Point, Red, Through Hole, RoHS, Bulk | TP5, TP6, TP7 | 3 | Keystone | Newark | 62W5144 | 0,15 | 0,45 | 0,15 | 4,5 | 0,15 | 46,36 |
| 5011 | Test Point, Black, Through Hole, RoHS, Bulk | TP1, TP2, TP3, TP4 | 4 | Keystone | Newark | 88H2535 | 0,137 | 0,548 | 0,132 | 5,28 | 0,12 | 33,64 |
| BZX84C3V6LT1G | Zener Voltage Regulator, 225 mW, 3-Pin SOT-23, Pb-Free, Tape and Reel | D5, D8 | 2 | onsemi | Farnell | 2317468 | 0,11441 | 0,57206 | 0,11441 | 2,29 | 0,0389 | 38,94 |
| 19k1 | RES 19k1 OHM 5% 1/4W 0805 | R30 | 1 | Yageo Group | Farnell | 4061021 | 0,11026 | 0,11026 | 0,01253 | 0,31324 | 0,00877 | 7,51 |
| 100k | RES 100kohm ±1% 0.125W 2012 (0805 INCH) | R29 | 1 | Yageo Group | Mouser | 603-RC0805FR-07100KL | 0,1 | 0,1 | 0,012 | 0,12 | 0,011 | 221,62 |
| 2k7 1% | RES 2.7K OHM 1% 1/8W 0805 RC0805FR-102K7L | R15 | 1 | Yageo Group | DigiKey | 13-RC0805FR-102K7LCT-ND | 0,1 | 0,1 | 0,016 | 0,16 | 0,0102 | 790,52 |
| 100nF | CAPC 100nF X7R 50V 10% 2012 (0805 INCH) | C1, C2, C4, C5, C6, C7, C9, C10, C12, C14, C18 | 11 | KYOCERA AVX | Farnell | 499687 | 0,03859 | 0,4245 | 0,02756 | 3,03 | 0,02143 | 169,15 |
| 0.1 uF | CAP CER 0.1 uF 10V X5R 0805 | C8 | 1 | Yageo Group | Farnell | 3019949 | 0,02493 | 0,24934 | 0,02493 | 0,24934 | 0,01654 | 1384,5 |
| 10k 1% | RES SMD 10K OHM 0.1% 1/8W 0805 AC0805FR-0710KL | R16 | 1 | Yageo Group | Farnell | 3495316 | 0,02255 | 0,22553 | 0,02255 | 0,22553 | 0,01691 | 117,8 |
| 0R | RES 0ohm ±1% 0.125W 2012 (0805 INCH) | R28, R31, R32 | 3 | Vishay | Newark | 52K9721 | 0,022 | 0,066 | 0,017 | 0,51 | 0,011 | 23,57 |
| 100k 1% | RES 100K OHM 1% 1/8W 0805 AC0805FR-13100KL | R17 | 1 | Yageo Group | Farnell | 4013022 | 0,02042 | 0,20423 | 0,02042 | 0,20423 | 0,02042 | 17,7 |
| 1P1T-P | SW 600X600X700 24V 50mA THT | S1 | 1 | TE Connectivity | Newark | 95M4263 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,19 | 0,019 | 4,51 |
| 2k2 1% | RES 2.2K OHM 1% 1/8W 0805 RC0805FR-072K2L | R14 | 1 | Yageo Group | Farnell | 9237534 | 0,01228 | 0,12279 | 0,01228 | 0,12279 | 0,01115 | 1,65 |
| 1k5 | RES 1.5kohm ±1% 0.125W 2012 (0805 INCH) | R2, R3 | 2 | Yageo Group | DigiKey | 311-1.50KCRCT-ND | 0,01172 | 0,11717 | 0,01172 | 0,23433 | 0,00715 | 64,65 |
| 680R | RES 680ohm ±1% 0.125W 2012 (0805 INCH) | R4 | 1 | Yageo Group | Newark | 49AK3363 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 29,82 |
| 560R | RES 560ohm ±1% 0.125W 2012 (0805 INCH) | R1 | 1 | Yageo Group | Newark | 49AK3322 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 122,01 |
| 18k | RES 18kohm ±1% 0.125W 2012 (0805 INCH) | R22, R27 | 2 | Yageo Group | Newark | 49AK3089 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,1 | 0,005 | 16,6 |
| 10k | RES 10kohm ±1% 0.125W 2012 (0805 INCH) | R5, R7, R18, R19, R23, R25 | 6 | Yageo Group | Newark | 49AK0724 | 0,005 | 0,03 | 0,005 | 0,3 | 0,005 | 379,39 |
| 100R | RES 100ohm ±1% 0.125W 2012 (0805 INCH) | R6 | 1 | Yageo Group | RS | 6185135 | 0,00456 | 0,00456 | 0,00456 | 0,04562 | 0,00456 | 21,04 |
| 120k | RES 120kohm ±1% 0.125W 2012 (0805 INCH) | R20, R24 | 2 | Yageo Group | Newark | 49AK3045 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,08 | 0,004 | 183,78 |
| 47R | RES 47ohm ±1% 0.125W 2012 (0805 INCH) | R8, R9, R10, R11, R12, R13 | 6 | Yageo Group | Newark | 98K7855 | 0,004 | 0,024 | 0,004 | 0,24 | 0,004 | 33,76 |
| 1k0 | RES 1.0kohm ±1% 0.125W 2012 (0805 INCH) | R21, R26 | 2 | Yageo Group | Newark | 82K7536 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,08 | 0,004 | 183,78 |
|  |  |  |  |  |  |  | Totaux QTY 1 | 158,88554 | Totaux QTY 10 | 1422,49508 | Totaux QTY 100 | 13385,64323 |

### Composants carte fille :

| Name | Description | Designator | Quantity | Manufacturer 1 | Supplier 1 | Supplier Part Number 1 | Supplier Unit Price 1 QTY 1 | Supplier Subtotal QTY 1 | Supplier Unit Price 1 QTY 10 | Supplier Subtotal 1 QTY 10 | Supplier Unit Price 1 QTY 100 | Supplier Subtotal 1 QTY 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADG731BSUZ | 32-Channel, Serially Controlled 3.5 Î© 1.8 V to 5.5 V, Â±2.5 V, Analog Multiplexer | U1 | 1 | Analog Devices | Mouser | 584-ADG731BSUZ | 16,46 | 16,46 | 12,88 | 128,8 | 10,38 | 1038 |
| TQ2-5V-3 | RELAY TELECOM DPDT 1A 5VDC | K1, K2 | 2 | Panasonic | DigiKey | 255-2257-ND | 3,48 | 6,96 | 3,1 | 62,02 | 2,76 | 552,34 |
| 200R | 200 Ohms 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 1.0 Turn Side Adjustment | R33 | 1 | Bourns | Farnell | 9354930 | 1,79 | 1,79 | 1,29 | 12,91 | 1,17 | 116,9 |
| SFH11-PBPC-D10-RA-BK | No Description Available | J1 | 1 | Sullins | DigiKey | S9205-ND | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 11,8 | 0,849 | 84,9 |
| IRLML2402 |  | Q1, Q2 | 2 | UMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.) | DigiKey | 4518-UMWIRLML2402TRCT-ND | 0,44 | 0,88 | 0,267 | 5,34 | 0,1688 | 33,76 |
| 5010 | Test Point, Red, Through Hole, RoHS, Bulk | TP3, TP4 | 2 | Keystone | DigiKey | 36-5010-ND | 0,39 | 0,78 | 0,293 | 5,86 | 0,2223 | 44,46 |
| SP1002-02JTG | 16V Pince 2 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SC-70-5 | D1, D2 | 2 | Littelfuse | DigiKey | F4238CT-ND | 0,37 | 0,74 | 0,244 | 4,88 | 0,217 | 43,4 |
| 5019 |  | J2, J3 | 2 | Keystone | DigiKey | 36-5019CT-ND | 0,37 | 0,74 | 0,278 | 5,56 | 0,2104 | 42,08 |
| SS14 | DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMA | D3, D4 | 2 | onsemi | Farnell | 1467537 | 0,26881 | 1,34 | 0,26881 | 5,38 | 0,13184 | 32,96 |
| 5011 | Test Point, Black, Through Hole, RoHS, Bulk | TP1, TP2 | 2 | Keystone | Farnell | 2431148 | 0,14454 | 0,28907 | 0,14454 | 2,89 | 0,12562 | 25,12 |
| 0R | RES 0ohm ±1% 0.125W 2012 (0805 INCH) | R36, R38 | 2 | Vishay | DigiKey | 541-0.0ACT-ND | 0,10545 | 0,2109 | 0,02226 | 0,44523 | 0,01383 | 2,77 |
| 820R | 820 Ohms ±1% 0,125W, 1/8W Pavé résistif 0805 (2012 métrique) Couche épaisse - RC0805FR-13820RL | R1 | 1 | Yageo Group | DigiKey | 13-RC0805FR-13820RLCT-ND | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,3 | 0,0147 | 1,47 |
| 6R2 | RES 6.2 OHM 1% 1/8W 0805 RC0805FR-076R2L | R2, R3, R5, R7, R10, R14 | 6 | Yageo Group | Farnell | 3952295 | 0,03157 | 0,31574 | 0,03157 | 1,89 | 0,02067 | 12,4 |
| 7R5 | RES SMD 7.5 OHM 1% 1/8W 0805 AC0805FR-077R5L | R23, R27, R30, R32 | 4 | Yageo Group | DigiKey | 13-AC0805FR-077R5LCT-ND | 0,027 | 0,27 | 0,0178 | 0,89 | 0,0153 | 6,12 |
| 0.1 uF | CAP CER 0.1 uF 10V X5R 0805 | C2 | 1 | Yageo Group | Farnell | 3019949 | 0,02493 | 0,24934 | 0,02493 | 0,24934 | 0,01654 | 1,65 |
| 6R8 | RES 6.8 OHM 1% 1/8W 0805 | R4, R6, R8, R9, R11, R12, R13, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R24, R25, R26, R28, R29, R31 | 21 | Yageo Group | DigiKey | 311-6.80CRCT-ND | 0,019 | 0,399 | 0,0142 | 2,98 | 0,0142 | 29,82 |
| 100k | RES 100kohm ±1% 0.125W 2012 (0805 INCH) | R37, R39 | 2 | Yageo Group | Farnell | 9237879 | 0,01793 | 0,17926 | 0,01793 | 0,35852 | 0,01453 | 2,91 |
| 100R | RES 100ohm ±1% 0.125W 2012 (0805 INCH) | R34, R35 | 2 | Yageo Group | Farnell | 9237364 | 0,01687 | 0,16872 | 0,01687 | 0,33744 | 0,01523 | 3,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | Totaux QTY 1 | 33,05203 | Totaux QTY 10 | 252,89053 | Totaux QTY 100 | 2074,11 |

### Prix PCBs

| PCB | Manufacturer | QTY 1 | QTY 10 | QTY 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motherboard | Eurocircuit | 81,5 | 282,47 | 990,2 |
| Dautherboard | Eurocircuit | 53,13 | 140 | 512,39 |

### Somme des estimations par quantité commandée

| Board | Total 1 complete board | Total 10 complete board | Total 100 complete board | Price per unit if 1 ordered | Price per unit if 10 ordered | Price per unit if 100 ordered |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motherboard | 240,38554 | 1704,96508 | 14375,84323 | 240,38554 | 170,496508 | 143,7584323 |
| Daughterboard | 86,18203 | 392,89053 | 2586,5 | 86,18203 | 39,289053 | 25,865 |

| Nbr Daughterboards | Lot total 1 set with MB | Lot total 10 set with MB | Lot total 10000 set with MB | price per set 1 | price per set 10 | price per set 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 326,57 | 2097,86 | 16962,34 | 326,57 | 209,786 | 169,6234 |
| 2 | 412,75 | 2490,75 | 19548,84 | 412,75 | 249,075 | 195,4884 |
| 3 | 498,93 | 2883,64 | 22135,34 | 498,93 | 288,364 | 221,3534 |
| 4 | 585,11 | 3276,53 | 24721,84 | 585,11 | 327,653 | 247,2184 |

# Routage PCB

## Limitations mécaniques du boitier :

Le projet dispose déjà de pièces mécanique attitrée :

- Une plaque en métalique surlaquelle le système actuelle est monté.

- Un couvercle avec un enfoncement pour la led d’affichage avant.

### Plaque de montage

Figure 27

Cette devra réceptionner l’ensemble partie électroniques du systèmes. Comprenant la carte mère, les carte filles, l’alimentation DC/DC et les câbles.

Le mandant, M. Graff, m’a confirmé que les trous n’avaient pas besoin de conserver leur position actuelle. Je peux donc les repercer ou les supprimer selon ce qui me semble adéquat.

Un point reste toutefois important : il faut conserver un espace accessible après le montage des PCB et du module d’alimentation afin de prévoir des trous larges pour la fixation murale.

Pour permettre un meilleurs visualisions mécanique , j’ai crée un modpèle 3d respectant les dimension de mon projets.

### Couvercle OBLO

Le couvercle OBLO prend cette forme :

Figure 28 – Couvercle Oblo Base

A partir de ce modèle 3D, via solidworks, j’ai pu mesurer ces dimension de la partie ghaute du boitier ainsi que du positionment du renfoncement de la LED avant.

Figure 29 – Dimension mesurée du haut du boitiers

## Logique mécanique :

Le placement des composants dépendra des pièces mécaniques.

Le principe sera le suivant :

- La carte mère sera montée directement à la plaque métallique, via des entretoises métalliques de 10[mm].

- Les carte filles seront connectée verticalement à la carte mère.

- L’alimentation AC/DC se trouvera sur le haut du PCB.

- Le routage des câbles sera pris en compte.

## Taille des PCBs

### PCB fille

Figure 30

### PCB mère

Figure 31

## Test assemblage

Figure 32

Le test d’assemblage confirme la bonne implémentation mécanique des PCB et confirme son fonctionnement.

## Placement des composant :

### Carte fille

Figure 33

### Carte mère

Figure 34

## Routage des pistes

### Carte fille

#### Alimentations 3V3

Figure 35

Le routage ne crée pas de boule de courant.

#### Alimentation 5V

Le routage ne crée pas de boule de courant.

#### GND

Le GND est constitué de deux plans de masse se trouvant sur la couche Bottom et top du PCB.

#### Autre

Les footprint des résistances du réseau sont composé de leur modèle THT et SMD afin de respeecter la demande du mandataire de pouvoir monter ces deux types de systèmes.

Figure 36

### Carte mère

#### Alimentations 24V

Figure 37

#### Alimentation 5V

Figure 38

#### Alimentations 3V3

Figure 39

#### Bloc alimentation Buck-down

Figure 40

Les pistes des alimentations de la partie Buck-down on été effectuée sous forme de plans d’alimentations afin de permettre une meilleur abosrtion des pic de courants gran et une meilleur connections.

#### Bloc d’alimentation LDO

Figure 41

#### GND

Le GND est constitué de deux plans de masse se trouvant sur la couche Bottom et top du PCB.

#### Paire différentielle

Sur notre projet nous auront deux canaux de communication qui nécessite des paires différentielles. Il s’agit de l’USB et les paires Ethernets. Le principe de paire différentiel permer d’annuler les interférence electromagnétique et minimiser la diaphonie.

Dans noter cas uen impédence controllée de 100[Ω] sera chosiie pour ces lignes.

##### Règles pour l’impédance contrôlée de 100[Ω]

Cette impédance est réglée dans les paramètres du layer stack manager. Dans celui-ci, on définit une impédance pour les layers "top et bottom". En entrant les paramètres principaux, altium calculera les dimensions des lignes.

Layer stack :

Figure 42

Une fois cette impédance déclarée, il faut paramétrer les règles liées aux lignes différentielles en y mettant comme profils d’impédances paramétrés précédemment. Et ceux pour chaque paire différentielle.

Figure 43

##### Lignes différentielles paires ethernets

Figure 44 Paire TD

Figure 45 Paire RD

##### Lignes différentielles USB 2.0

Figure 46

## Support mécanique

Les connecteurs utilisés ont une grande contrainte mécanique nécessitant des fixation proches et complètes. Au vu du projet et de cette nécessité, j’ai pris la décision de plaçés des trous de fixation au plus proche des connecteurs.

Figure 47

## PCB layout

### Carte fille

Figure 48

### Carte mère

Figure 49

## 3D

### Carte fille

Figure 50

### Carte mère

Figure 51

## Routage des câbles

Figure 52

## Vérifications du routage

## Mise en service :

# Détection et correction de problèmes :

# Firmware

## RPIBOOT

## Configuration

### Configuration générale des horloges

### Configuration horloge périphérique

### Pinout Réelle

### Timers

#### Timer 1

#### Timer 2 + 3 (32Bit)

### IC3

### Mémoire NVM

## Protocole de communication

### I2C

#### Configuration

## Logique de menu effective

### Machine d’états tâches

## Test et mesure

### Mesure IR :

# Conclusion

## Résultat

### Mesure par infrarouge

### Avancement du firmware

## Analyse du produit obtenu d’un point de vue durabilité

### Aspects environnementaux

### Sociaux.

### Économiques

## Remarques du projet

8.3 Remarques du projet

# Signature

Lausanne, le

# Annexe

## Annexe rapport de projet

### Calculateur Convertisseur buck down :

### Répertoire informatique

Le projet sera stocké dans le répertoire ETML-ES suivant :

### Projet MPLAB

Le projet MPLAB est sera disponible sur le répertoire :

Et sur le repositories GIT :

### Documentation doxygen du code

Une documentation supplémentaire est disponible sous forme HTML sous :

Ou dans le lien internet suivant :

### Schéma Hardware

#### Schéma final

#### Schéma d’implantations

#### Routage

#### Vue 3D

## Dossier CAO (Version du PCB commandée sans modifications)

Les fichiers complets du hardware du projet sont disponibles dans le répertoire suivant :

## Annexe ci-joint

- Cahier des charges

- Fichiers de modifications

- Pins et fonctions du MCU

- Listes de pièces cout réel

- Planning initial et tâches effectives (maj rendu rapport du projet 13.06.2025)

- Fichier Source du code

- Revue de schéma

- Affiche du projet

- Journal de travail

- Mode d'emploi du système

- Résumé du projet

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=A607787D0EF11593b

https://www.raspberrypi.com/products/compute-module-5/?variant=cm5-104032

IEEE 802.3ab, Clause 40. https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3 https://nisp.nw3.dk/standard/ieee-802.3ab.html

IEEE 802.3u, Clause 25. https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3

Datasheet CM5 section 2.20 : https://datasheets.raspberrypi.com/cm5/cm5-datasheet.pdf

https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html#led-warning-flash-codes

https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/delta-sigma-adc-basics-understanding-the-delta-sigma-modulator

Une mesure ratiométrique est une mesure basée sur le rapport entre la résistance de la sonde et une résistance de référence, ce qui annule l’influence du courant d’excitation.