Procès-verbal du 28.08.2025

Léo Mendes

2510 - Régulation Chauffage

Présents

- M. Philippe Bovey

- M. Antonin Graf

- M. Léo Mendes

État des lieux

- Revue de correction de schéma (etages 24V-3V3, Testpoint, mesure ADC)

- Suivit projet

- Revue rapide du premier PCB fille

Problèmes rencontrés

Dernière revue du schéma :

- Le datasheet de l’ADC signale une perte de précision lors de l’utilisation du PGA (amplification du bruit). Vérifier que cette perte reste inférieure à l’exigence de 0.5 °C par bit.

- L’utilisation d’un connecteur 8 canaux peut accroître le risque d’erreur de branchement par les opérateurs.

- Positionner les canaux négatifs et positifs des sondes ainsi que ceux de la chaudière à proximité pour limiter la longueur de dénudage des câbles.

- Préparer une BOM pour 1 pièce et pour 100 pièces.

Conseils de routage PCB :

- La sérigraphie des connecteurs doit être placée à proximité immédiate pour faciliter la lecture.

- Prévoir le cheminement des câbles.

- Les résistances du réseau sur les cartes filles peuvent avoir des empreintes THT et SMD superposées, car un seul type de composant sera monté.

- Vérifier la stabilité mécanique des connecteurs verticaux du PCB.

Rapport :

- Décrire le fonctionnement des sondes.

Solutions proposées

- Utiliser des connecteurs Wago en 4 canaux afin de regrouper sonde +/− et chaudière +/− à proximité.

- Pour les connecteurs, vérifier l’ergonomie et la facilité de câblage pour limiter les erreurs d’installation.

Décisions prises.

- Effectuer la commande des composants.

- Envoyer les schémas et la BOM à Monsieur Graf.

- Avancer au maximum sur la rédaction du rapport.

Suite du projet / objectifs

- Finalisation du PCB pour mardi matin 02.09.2025

- Revue layout le mercredi 3.09.2025.

Prochaine réunion :

03.08.2025, 15 : 30, Présentiel – Revue PCB.

Destinataires de ce PV

- M. Philippe Bovey

- M. Antonin Graf

- M. Grégoire Rossier

- Mme Alice Ansermet

Lausanne le 31.08.2025

Léo Mendes