Procès-verbal du 03.09.2025

Léo Mendes

2510 - Régulation Chauffage

Présents

- M. Philippe Bovey

- M. Antonin Graf

- M. Léo Mendes

État des lieux

- Revue du layout

- Questionnement sur les commandes

- Questionnement sur la logique software

Matériel remis par M. Graf :

    - Alimentation Wago AC/DC

    - Connecteur de mise à la terre du boîtier

    - Guides-câbles

    - Exemples de câbles d’installation

Problèmes rencontrés

Revue du layout et du schéma

    - Remise en question du pilotage d’un MUX 32 voies via registre à décalage si une alternative SPI équivalente est disponible.

    - Modifications Ethernet expliquées par rapport à la version présentée en review, visant à réduire la longueur des pistes.

- Demande d’ajouter la numérotation des câbles avec correspondance à leur fonction, en s’alignant sur le projet précédent pour faciliter leur branchement.

    - Demande de modification de noms boiler => chauffage et sensor => sonde pour simplifier la lecture par le monteur du système.

Câblage et intégration

- Clarification du chemin des câbles : raccordement de la sonde en chaufferie, retour vers le module Oblo, puis renvoi de la valeur simulée vers le système de chaufferie.

- Risque d’obstruction de l’entrée des câbles par le module AC/DC à l’emplacement actuel.

Questions ouvertes

    - Combien de cartes doivent être commandées pour la mise en service et le dépannage ?

    - Mise en service du CM5 : besoin et méthode de récupération de l’adresse IP ?

    - Quelle structure logicielle adopter pour le code ?

Solutions proposées

Réponses aux questions :

- Cartes à commander

  - Commander 2 exemplaires de chaque carte (1 pour mise en service, 1 de secours pour dépannage/modifications).

  - Justification : Echange rapide en cas de défaut.

- Mise en service CM5 / récupération IP

  - Réseau site : utiliser DHCP si disponible, sinon IP fixe documentée.

  - Accès local : activer mDNS/hostname,

  - Environnement client : lorsque l’accès au réseau interne est restreint, Oblo utilise un routeur 4G dédié isolant le prototype du système informatique client.

- Structure logicielle

  - Langages : Python majoritaire, C si nécessaire pour les parties à contrainte temporelle stricte.

  - Présentation : diagramme d’événements UML et diagramme UML de la logique générale.

  - Documentation fonctions : pour les fonctions externes, décrire l’usage,  pour les fonctions internes, fournir des Structogrammes.

  - Équation dummy :

Tsim= Tmes+(Tprev-Tmes)*N * eKm

Décisions prises.

- Remplacer le multiplexeur par un modèle équivalent en SPI.

- Mettre à jour les labels overlay du PCB pour une préparation et un câblage plus clairs..

Suite du projet / objectifs

- Commande des PCB le 04.09.2025

- Créations des architectures software (Diagram UML etc.)

Prochaine réunion :

A définir

Destinataires de ce PV

- M. Philippe Bovey

- M. Antonin Graf

- M. Grégoire Rossier

- Mme Alice Ansermet

Lausanne le 05.09.2025

Léo Mendes