## Feuil1
Description | [8 empty] | tension de la sonde à −15 °C | tension de la sonde à +40 °C | tension de référence appliquée à l’ADC (ratiométrique) | tension maximale au nœud d’injection IDAC (sommet sonde→Rref) au pire Rsonde | demi-pleine échelle vue par le modulateur après PGA. |  | amplitude de variation de tension sur l’intervalle considéré. | DV normalisée à la demi-échelle | nombre de codes réellement parcourus par l’amplitude DV. | % de la pleine échelle numérique utilisé par DV. | taille d’un pas (°C par code) sur l’intervalle, théorique (sans bruit). | codes ADC par °C (sensibilité numérique).
Limites | [8 empty] | ≤ FS_ADC | ≤ FS_ADC | 0 < Vref ≤ 2.5 V | Vnode max ≤ Avdd -0.4 = 2.9 | FS_ADC > 0 |  | 0 ≤ DV ≤ 2 × FS_ADC |  | <NDAC | <100[%] - recherché 60-95[%] | >0.5 | viser > 80 000 codes/°C
Nom Sonde | R à -15[°C] | R à +40[°C] | Rref [Ω] | IDAC[uA] | IDAC[A] | Colonne2 | Colonne3 | Gain | V @ Tmin mesurée [V] | V @ Tmax mesurée [V] | Vref [V] | Vnode max [V] | FS_ADC | FS ADC * 2 | DV[V] | Dvout[V] | Amplitude numérique[V] | Utilisation de la plage ADC [%] | Résolution réelle en [°C] | Taux de variation numérique par [°C]
De Dietrich AF60 | 2015.54 | 251.37 | 2200 | 250 | 0.00025 |  |  | 1 | 0.50389 | 0.062842 | 0.55 | 1.0539 | 0.55 | 1.1 | 0.44104 | 0.8019 | 3363393.3126 | 40.0948 | 1.3825e-05 | 72331.039
Siemens QAC32 | 653 | 525 | 2700 | 250 | 0.00025 |  |  | 4 | 0.16325 | 0.13125 | 0.675 | 0.83825 | 0.16875 | 0.3375 | 0.032 | 0.18963 | 795364.3141 | 9.4815 | 5.8464e-05 | 17104.6089
PT1000 | 942 | 1155.5 | 10000 | 100 | 0.0001 |  |  | 8 | 0.0942 | 0.11555 | 1 | 1.1155 | 0.125 | 0.25 | 0.02135 | 0.1708 | 716387.1232 | 8.54 | 6.4909e-05 | 15406.1747
Ni1000 TK5000 | 935 | 1185.71 | 10000 | 100 | 0.0001 |  |  | 8 | 0.0935 | 0.11857 | 1 | 1.1186 | 0.125 | 0.25 | 0.025071 | 0.20057 | 841243.1647 | 10.0284 | 5.5275e-05 | 18091.2509
Ni1000 TK6180 | 919 | 1230.7 | 10000 | 50 | 5e-05 |  |  | 8 | 0.04595 | 0.061535 | 0.5 | 0.56154 | 0.0625 | 0.125 | 0.015585 | 0.24936 | 1045891.6454 | 12.468 | 4.446e-05 | 22492.2935
NTC 1k 3528 | 5855 | 1230.11 | 10000 | 100 | 0.0001 |  |  | 1 | 0.5855 | 0.12301 | 1 | 1.5855 | 1 | 2 | 0.46249 | 0.46249 | 1939819.4627 | 23.1244 | 2.3971e-05 | 41716.5476
KTY81-210 | 1423 | 2245 | 10000 | 100 | 0.0001 |  |  | 4 | 0.1423 | 0.2245 | 1 | 1.2245 | 0.25 | 0.5 | 0.0822 | 0.3288 | 1379087.1552 | 16.44 | 3.3718e-05 | 29657.7883
NTC 2k 3390 | 11124 | 1168.06 | 100000 | 10 | 1e-05 |  |  | 8 | 0.11124 | 0.011681 | 1 | 1.1112 | 0.125 | 0.25 | 0.099559 | 0.79648 | 3340659.1173 | 39.8238 | 1.3919e-05 | 71842.1316
NTC 2.2K 3528 | 12881 | 1173 | 100000 | 10 | 1e-05 |  |  | 4 | 0.12881 | 0.01173 | 1 | 1.1288 | 0.25 | 0.5 | 0.11708 | 0.46832 | 1964276.4493 | 23.416 | 2.3673e-05 | 42242.5043
NTC 10K 3977 | 72502 | 5320 | 100000 | 10 | 1e-05 |  |  | 1 | 0.72502 | 0.0532 | 1 | 1.725 | 1 | 2 | 0.67182 | 0.67182 | 2817817.3133 | 33.591 | 1.6502e-05 | 60598.2218
DT[°C] | NADC[bit] | Vref cible[V]
46.5 | 8388608 | 1
46.5 | 8388608 | 1
46.5 | 8388608 | 1
46.5 | 8388608 | 1
46.5 | 8388608 | 1
46.5 | 8388608 | 1
46.5 | 8388608 | 1
46.5 | 8388608 | 1
46.5 | 8388608 | 1
46.5 | 8388608 | 1
Nom Sonde | P @ Tmin mesurée | P @ Tmax mesurée2 | Déviation min en [°C]/mW | Déviation max en [°C]/mW2
De Dietrich AF60 | 0.12597 | 0.015711 | 0.062986 | 0.0078553
Siemens QAC32 | 0.040813 | 0.032813 | 0.020406 | 0.016406
PT1000 | 0.00942 | 0.011555 | 0.00471 | 0.0057775
Ni1000 TK5000 | 0.00935 | 0.011857 | 0.004675 | 0.0059285
Ni1000 TK6180 | 0.0022975 | 0.0030768 | 0.0011488 | 0.0015384
NTC 1k 3528 | 0.05855 | 0.012301 | 0.029275 | 0.0061505
KTY81-210 | 0.01423 | 0.02245 | 0.007115 | 0.011225
NTC 2k 3390 | 0.0011124 | 0.00011681 | 0.0005562 | 5.8403e-05
NTC 2.2K 3528 | 0.0012881 | 0.0001173 | 0.00064405 | 5.865e-05
NTC 10K 3977 | 0.0072502 | 0.000532 | 0.0036251 | 0.000266

## Feuil2
IDAC possible | Gain
10 | 1 | 2200
50 | 2 | 2700
100 | 4 | 10000
250 | 8 | 100000
750 | 16
1000 | 32
1500 | 64
2000 | 128